华北能源监管局关于征求
河北南部电网火电机组最小运行方式（2021版）
（征求意见稿）意见的函

河北省发展和改革委员会，国网河北省电力有限公司，河北南网各主要发电企业：

为进一步提高电网低谷运行保障水平，保障机组可靠供热，按照国家能源局工作部署，根据《关于印发〈热电联产机组管理办法〉的通知》（发改能源〔2016〕167号）等文件要求，我局会同河北省电力主管部门、国网河北省电力有限公司、河北南网各主要发电企业、河北电科院等单位，开展了2021年河北南部电网火电机组最小运行方式核定工作。核定工作严格按照“以热定电”原则开展，在工作组深入讨论，充分征求发电企业意见的基础上，形成了《河北南部电网火电机组最小运行方式（2021版）（征求意见稿)》。现将核定结果在我局网站予以公示，请有关单位研提意见，并于10月25日（星期一）15:00前将意见建议反馈至我局联系人邮箱。

联系方式： schbj@nea.gov.cn，010-88072969

附件：1.河北南部电网火电机组最小运行方式（2021版）（征求意见稿）核定说明

2.河北南部电网火电机组最小运行方式（2021版）(征求意见稿）

国家能源局华北监管局

- 2021年10月15日

附件1

河北南部电网火电机组最小运行方式（2021版）
（征求意见稿）核定说明

一、火电机组最小运行方式是指火电机组在满足基本供热、供暖和设备防冻基础上，一般不需投入稳燃装置的情况下的最小开机方式和最小技术出力。

二、对于实际燃烧煤种与设计煤种存在差异的问题、设备存在的一般缺陷问题由火电厂自行解决；对于电网约束问题由电力调度机构在安排调峰时予以考虑。

三、锅炉最低工作出力以机组提供最新的锅炉最低稳燃试验报告结论为核定结果。未提供最近的锅炉最低稳燃试验报告的机组，按锅炉设计最低出力核定，对应电负荷参考锅炉设计最低出力比例与汽机铭牌出力的相应值核定。上述资料均未提供的机组，参考相同锅炉厂、相近锅炉容量型号的其他机组中设计出力最小值，核定预测其最低工作出力。

四、最小运行方式执行不影响火电机组月度、年度计划电量及市场交易电量的执行。

五、河北南网辅助服务市场启动试运行后，火电机组可结合自身灵活性改造和运行水平提高情况，以小于最小运行方式的负荷率进行调峰能力申报和运行。此种情况下，发电企业对机组运行可靠性与供热保障能力负责。

六、对于在供热季因供热面积增加确需提高最低运行负荷的发电机组，或供热期实际抽汽量已达单机最大抽汽量的发电机组，发电企业应按照相关规程及时提交供热工作票，向调度机构申请增加出力或开机。

七、在本年度河北南部电网火电机组最小运行方式的正式通知印发前，仍执行上一年度核定结果。

附件2

河北南部电网火电机组最小运行方式（2021版）
（征求意见稿）

| 序号 | 所属发电 集团 | 电厂名称 | 机组 编号 | 装机容量 | 供热机组 |  |  |  |  | 纯凝机组 | 供热机组类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 采暖供热季 |  |  | 非采暖供热季 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 供热首末期 （11月、 3月） | 供热中期 （12月、 2月） | 供热高峰期 （1月） | 带工业供热 | 纯凝方式 |  |  |
|  |  |  |  | （万千瓦） | （万千瓦） | （万千瓦） | （万千瓦） | （万千瓦） | （万千瓦） | （万千瓦） |  |
| 1 | 国华电力 | 定州电厂 | 1 | 60 | 30 | 30 | 30 |  | 24 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 60 | 30 | 30 | 30 |  | 24 |  |  |
|  |  |  | 3 | 66 | 30 | 30 | 30 |  | 26 |  |  |
|  |  |  | 4 | 66 | 30 | 30 | 30 |  | 26 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 252 | 120 | 120 | 120 |  | 100 |  |  |
| 2 | 国华电力 | 沧东电厂 | 1 | 60 | 30 | 30 | 30 |  | 24 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 60 | 30 | 30 | 30 |  | 24 |  |  |
|  |  |  | 3 | 66 | 30 | 30 | 30 |  | 26.4 |  |  |
|  |  |  | 4 | 66 | 30 | 30 | 30 |  | 26.4 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 252 | 120 | 120 | 120 |  | 100.8 |  |  |
| 3 | 大唐集团 | 清苑热电 | 1 | 30 | 17.5 | 18 | 19 | 18 |  |  | 热泵抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 30 | 25 | 26 | 26 | 18 |  |  | 光轴高背压 |
|  |  |  | 全厂 | 60 | 42.5 | 44 | 45 | 36 |  |  |  |
| 4 | 大唐集团 | 武安电厂 | 1 | 30 |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 2 | 30 |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 全厂 | 60 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 5 | 大唐集团 | 马头电厂 | 9 | 30 | 17 | 17 | 18 |  | 15 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 10 | 30 | 17 | 17 | 18 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 60 | 34 | 34 | 36 |  | 30 |  |  |
| 6 | 大唐集团 | 保定热电 | 10 | 20 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 12 |  |  | 热泵抽凝式 |
|  |  |  | 11 | 20 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  | 双转高背压 |
|  |  |  | 全厂 | 40 | 24.5 | 24.5 | 26.5 | 24 |  |  |  |
| 7 | 华电集团 | 鹿华电厂 | 1 | 33 | 19 | 23 | 24 |  | 16.5 |  | 高背压 |
|  |  |  | 2 | 33 | 17.5 | 19 | 20.5 |  | 16.5 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 全厂 | 66 | 36.5 | 42 | 44.5 |  | 33 |  |  |
| 8 | 华电集团 | 裕华电厂 | 1 | 30 | 15 | 17 | 18.5 |  | 15 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 30 | 22 | 23.5 | 25 |  | 15 |  | 高背压 |
|  |  |  | 全厂 | 60 | 37 | 40.5 | 43.5 |  | 30 |  |  |
| 9 | 国电集团 | 邯郸电厂 | 11 | 22 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 12 |  |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 12 | 22 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 22 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 44 | 34.5 | 38.5 | 38.5 | 35 |  |  |  |
| 10 | 国电集团 | 衡丰电厂 | 1 | 33 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 |  |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 33 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 66 | 35 | 37 | 38 | 40 |  |  |  |
| 11 | 国电集团 | 龙山电厂 | 1 | 60 | 30 | 30 | 30 |  | 27 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 60 | 30 | 30 | 30 |  | 27 |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 120 | 60 | 60 | 60 |  | 54 |  |  |
| 12 | 深能集团 | 深能保定电厂 | 1 | 35 | 18 | 19 | 20 | 19 |  |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 35 | 18 | 19 | 20 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 70 | 36 | 38 | 40 | 38 |  |  |  |
| 13 | 华能集团 | 上安电厂 | 1 | 35 | 18 | 18 | 19 |  | 17 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 35 | 19 | 20 | 21.5 |  | 17 |  |  |
|  |  |  | 3 | 33 | 18 | 18 | 19 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 4 | 33 |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 5 | 60 | 27 | 28 | 30 |  | 27 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 6 | 60 | 36 | 36 | 38 |  | 27 |  | 抽凝+高背压 |
|  |  |  | 合计 | 256 | 118 | 120 | 127.5 |  | 103 | 15 |  |
| 14 | 华能集团 | 邯峰电厂 | 1 | 66 | 33 | 33 | 33 |  | 30 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 66 | 33 | 33 | 33 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 132 | 66 | 66 | 66 |  | 60 |  |  |
| 15 | 华润电力 | 沧州电厂 | 1 | 33 | 18 | 20 | 22.5 | 15.5 |  |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 33 | 20 | 20 | 22.5 | 15.5 |  |  | 热泵供热 |
|  |  |  | 全厂 | 66 | 38 | 40 | 45 | 31 |  |  |  |
| 16 | 华润电力 | 渤海新区电厂 | 1 | 35 | 23 | 24.5 | 24.5 | 22.5 |  |  | 高参数工业供热 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 35 | 23 | 24.5 | 24.5 | 22.5 |  |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 70 | 46 | 49 | 49 | 45 |  |  |  |
| 17 | 建投集团 | 西柏坡电厂 | 1 | 33 | 20 | 21.5 | 23 |  | 15 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 33 | 20 | 21 | 22 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 3 | 33 | 20 | 21 | 22 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 4 | 33 | 20 | 21 | 22 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 5 | 60 | 30 | 30 | 30 |  | 27 |  |  |
|  |  |  | 6 | 60 | 30 | 30 | 30 |  | 27 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 252 | 140 | 144.5 | 149 |  | 114 |  |  |
| 18 | 建投集团 | 沙河电厂 | 1 | 60 |  |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  |  | 2 | 60 |  |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  |  | 全厂 | 120 |  |  |  |  |  | 54 |  |
| 19 | 建投集团 | 任丘电厂 | 1 | 35 | 25 | 25 | 26.5 | 25 |  |  | 高参数工业供热+采暖抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 35 | 20 | 20 | 21 |  | 17.5 |  | 采暖抽凝式 |
|  |  |  | 全厂 | 70 | 45 | 45 | 47.5 | 25 | 17.5 |  |  |
| 20 | 建投集团 | 恒兴电厂 | 3 | 33 | 16.5 | 17 | 18 | 17 |  |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 4 | 33 | 16.5 | 17 | 18 | 17 |  |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 66 | 33 | 34 | 36 | 34 |  |  |  |
| 21 | 建投集团 | 国泰公司 | 10 | 33 | 16.5 | 16.5 | 18 |  | 15 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 11 | 33 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | 15 |  | 热泵供热 |
|  |  |  | 全厂 | 66 | 36 | 36 | 37.5 |  | 30 |  |  |
| 22 | 建投集团 | 邢台热电 | 1 | 35 | 18 | 19 | 20 | 17.5 |  |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 35 | 18 | 19 | 20 | 17.5 |  |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 70 | 36 | 38 | 40 | 35 |  |  |  |
| 23 | 建投集团 | 邯东热电 | 1 | 35 | 17.5 | 17.5 | 18.5 |  | 17.5 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 35 | 17.5 | 17.5 | 18.5 |  | 17.5 |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 70 | 35 | 35 | 37 |  | 35 |  |  |
| 24 | 建投集团 | 运东热电 | 1 | 35 | 19 | 19 | 20 |  | 17 |  | 抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 35 | 19 | 19 | 20 |  | 17 |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 70 | 38 | 38 | 40 |  | 34 |  |  |
| 25 | 国电投集团 | 良村热电 | 1 | 33 | 20 | 20 | 20 | 21 |  |  | 工业供热抽凝式 |
|  |  |  | 2 | 33 | 20 | 20 | 20 | 21 |  |  |  |
|  |  |  | 全厂 | 66 | 40 | 40 | 40 | 42 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 2524 | 1251 | 1284 | 1326.5 | 385 | 741.3 | 99 |  |